## Slide 1: Propuesta de Gemelo Digital para el Proceso de Potabilización en Hidrológicas desde la visión de la Industria 4.0
Julio, 2019
Tutor: PhD. Juan Cardillo
Cotutor: PhD. Edgar Chacón
Tesista: Br. Ysis Lacruz

## Slide 2
CAPÍTULO I
Introducción

## Slide 3
ANTECEDENTES
CAPÍTULO I:
Los acontecimientos más destacados en la historia de la industria podemos ubicarlos en los tres grandes hitos que hicieron posible, entre otras cosas, el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico a nivel mundial. Estos tres grandes hitos se conocen como las revoluciones industriales.

## Slide 4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
CAPÍTULO I:
Se propone desarrollar los modelos de comportamiento del proceso de potabilización, que incluye el modelo de proceso, el modelo de flujo de producto y el modelo de los recursos, con el fin de determinar el modelo operacional (secuencia de operaciones) para establecer el gemelo digital de la unidad de potabilización.

## Slide 5
OBJETIVOS
CAPÍTULO I:
Generar un gemelo digital de la unidad de potabilización de una hidrológica desde la visión de la industria 4.0, basado en Sistemas Híbridos
Objetivo General:
Objetivos Específicos:
Determinar los modelos de comportamiento de la unidad de potabilización.
Establecer las condiciones de conmutación de los modelos obtenidos desde el punto de vista de sistemas a eventos discretos.
Generar el modelo de comportamiento desde el punto de vista de los sistemas híbridos.
Implementar el modelo de comportamiento de la unidad de potabilización en un ambiente de simulación.
Establecer condiciones para generar el gemelo digital e incorporarlas al ambiente de simulación.

## Slide 6
METODOLOGÍA
CAPÍTULO I:
Revisión bibliográfica pertinente, con base en el estudio del proceso de potabilización y en la evolución que ofrece la industria 4.0 como enfoque en la integración de procesos.
Estudio del modelo de negocios que rige a la industria hidrológica.
Determinación de los modelos del proceso, para realizar la sistematización basada en condición.
Definición del proceso como una unidad holónica de producción, en base al enfoque de la Industria 4.0.
Para el desarrollo de las simulaciones en el computador son usados modelos discretos, el software Epanet y el toolkit para MATLAB, debido a la imposibilidad de implantarlo en el proceso real.

## Slide 7
CAPÍTULO II
Marco Teórico

## Slide 8
Ciudades Inteligentes
CAPÍTULO II:
Ciudades que visualizan el desarrollo sustentable social y tecnológico, empleando tecnologías de información y comunicación para permitir la interrelación en los sistemas que la conforman.
Una parte clave de las ciudades inteligentes es el continuo aprendizaje y manejo de conocimientos, para generar desarrollo tecnológico que pueda implementarse en procedimientos de innovación.

## Slide 9
Industria 4.0
CAPÍTULO II:
La I4.0 busca aplicar las tecnologías de información y el aprovechamiento de la computación para reorganizar la metodología de los procesos industriales, basándose en el uso de Sistemas Ciber-Físicos
Componentes principales:
Sistemas Ciber-Físicos
Internet (Industrial) de las Cosas, I(I)oT
Manufactura Inteligente
Analítica de Datos

## Slide 10
I4.0: Sistemas Ciber-físicos
CAPÍTULO II:
Generación de sistemas con capacidades computacionales y físicas integradas, capaces de recibir y tratar información, interactuar, monitorear y actuar sobre elementos físicos del proceso asociado.
Cyber-Physical Systems, Radhakisan Baheti and Helen Gill

## Slide 11
I4.0: Internet de las Cosas
CAPÍTULO II:
Sistema que comprende objetos inteligentes en red, tecnologías de información y plataformas opcionales de computación en la nube, que permiten acceso, análisis, recopilación, comunicación e intercambio de información en tiempo real, inteligente y autónomo.
La adopción del IIoT permite la aplicación de la tecnología a nivel de planta, dando paso a las Smart Factory
The industrial internet of things, Hugh Boyes et all

## Slide 12
I4.0: Analítica de Datos
CAPÍTULO II:
Consiste en la extracción de datos de distintas fuentes y analizarlos con el fin de obtener información útil, necesaria para tomar mejores decisiones corporativas y plantear estrategias

## Slide 13
Sistemas de Suministro de Agua Potable, hacia la I4.0
CAPÍTULO II:
Forman parte de los sistemas críticos debido a la importancia de la industria hidrológica, un proceso clave para el bienestar común y la persistencia de otros sistemas; aunado a que dependen de un recurso limitado y vulnerable como lo es el agua.

## Slide 14
Sistemas Holónicos
CAPÍTULO II:
Se trata de la cooperación entre distintos holones, unidades autónomas capaces de transformar, transportar y almacenar información y/o productos físicos.
Source
Collect
Transport
Purification
Distribution
HUP’s

## Slide 15
Gemelo Digital
CAPÍTULO II:
Representación digital de una entidad o sistema del mundo real a través de la información obtenida de sensores o automatismos.
Mejora de forma significativa la toma de decisiones dentro de las empresas, utilizados para entender el estado de las cosas, responder a los cambios y mejorar las operaciones.

## Slide 16
Modelo de una Unidad de Producción
CAPÍTULO II:
Cada etapa o eslabón de la cadena de valor (entrada de recursos, procesamiento/transformación y almacenamiento) del flujo de producción, es vista como una unidad
de producción.
La tipificación de cada unidad de producción depende de la manera cómo evoluciona el recurso en ella, a saber: Continua, Lotes, Manufactura, Híbrida.

## Slide 17
Modelo Formal Híbrido
CAPÍTULO II:
Quality
Quality

## Slide 18
CAPÍTULO III
Desarrollo

## Slide 19
Proceso de Potabilización del Agua
CAPÍTULO III:
Las hidrológicas son una empresa de servicio cuya misión es proporcionar agua potable a una población, utilizando para ello las fuentes que proporciona la naturaleza, procesando el agua y devolviéndola al ambiente.

## Slide 20
Proceso de Potabilización del Agua
CAPÍTULO III:

## Slide 21
Proceso de Potabilización del Agua
CAPÍTULO III:

## Slide 22
Proceso de Potabilización del Agua
CAPÍTULO III:

## Slide 23
Potabilización como modelo UPH
CAPÍTULO II:

## Slide 24
Unidad Planta Potabilizadora
CAPÍTULO II:
Coagulación
Floculación
Sedimentación
Filtración
Desinfección
Unidades Funcionales:

## Slide 25
Condiciones de Calidad
CAPÍTULO III:
Turbidez:
Agua cruda captada menor a 50 NTU.
Consumo humano menos a 2 NTU.
Los valores varían según las condiciones climáticas.
De superar los 50 NTU, se requiere mayor cantidad de coagulante, afectando costos.
Instrumento: Turbidímetro.
Color Aparente:
Límite permisible para aguas potabilizadas menor a 15 PCU.
Instrumento: Espectrofotómetro.
pH:
Valores entre 6,9 y 9.
Instrumento: pH-metro.
Temperatura y Oxígeno Disuelto:
Temperatura adecuada de 15 °C; a mayor temperatura, menor concentración de Oxígeno disuelto.

## Slide 26
Unidad de Coagulación
CAPÍTULO III:
Entrada:
Agua cruda, captada de una fuente.
Proceso:
Se trata de realizar una mezcla rápida mientras se añaden los químicos coagulantes.
El tiempo de residencia es corto, dependerá del flujo de entrada adecuado al resalto hidráulico existente.
Los químicos permiten la reacción de las partículas coloidales.
Salida:
Agua con químicos coagulantes

## Slide 27
Unidad de Coagulación
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 50 6,5 < pH < 9 | Cantidad suficiente de químicos para adicionar. Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. | Resalto hidráulico ideal para mezclado. Cantidad de coagulante adecuada.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 50 pH < 6,5 , pH > 9 | Cantidad limitada o nula de químicos para adicionar. Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo. Mantenimiento de la unidad. | Falla en el cálculo del resalto hidráulico. Cantidad de coagulante fuera del rango ideal.
Falla | Qi  0 | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. | 
Qp = Caudal de producción

## Slide 28
Unidad de Floculación
CAPÍTULO III:
Entrada:
Agua con coagulante + químicos añadidos.
Proceso:
Se realiza una mezcla lenta para permitir la aglomeración de partículas coloidales.
Tiempo de retención entre 20 y 30 min, dependiendo del estudio de jarras.
Agitador mecánico en el caso de estudio, regulación de frecuencia según cálculos de gradiente.
Salida:
Agua con flóculos.

## Slide 29
Unidad de Floculación
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 50 6,5 < pH < 9 Nivel del tanque adecuado. | Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. Válvula de desagüe cerrada, en funcionamiento. Mezclador mecánico en funcionamiento. | Cumplimiento del gradiente de velocidad y tiempo de retención, según los cálculos. Formación de flóculos.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 50 pH < 6,5 , pH > 9 Nivel por debajo o por encima del ideal | Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo, o sin exceso de perdidas en el caso del desagüe. Mantenimiento de la unidad. | Poca formación de flóculos (denota falla en cálculos de gradiente, frecuencia de aspas o coagulante de la unidad anterior)
Falla | Qi  0 | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. Válvula de desagüe en falla, pérdida del fluido. | 

## Slide 30
Unidad de Sedimentación
CAPÍTULO III:
Entrada:
Agua con flóculos formados
Proceso:
Tanque con láminas inclinadas 60° que retienen los flóculos en suspensión provenientes de la unidad anterior.
Tiempo de retención entre 2 y 4 h, dependiendo del estudio de jarras.
El flujo que pasa a la siguiente unidad es recolectado por canales en la parte superior del tanque.
Es necesario realizar lavados periódicamente, dependiendo de la calidad de la fuente.
La condición de lavado será determinada por la turbidez o la altura en el tanque.
Salida:
Agua laminar sin flóculos.

## Slide 31
Unidad de Sedimentación
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 10 6,5 < pH < 9 Nivel del líquido dentro de los límites. | Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. Válvula de desagüe cerrada, en funcionamiento. | Cumplimiento del gradiente de velocidad y tiempo de retención, según los cálculos. Formación de flóculos.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 10 pH < 6,5 , pH > 9 Nivel del agua por encima por de lo esperado. | Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo, o sin exceso de perdidas en el caso del desagüe. Mantenimiento de la unidad. | Poca formación de flóculos (denota falla en cálculos de gradiente, frecuencia de aspas o coagulante de la unidad anterior)
Falla | Qi  0 Nivel del tanque por debajo de lo esperado, el proceso se detiene. | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. Válvula de desagüe en falla, pérdida del fluido o imposibilidad de realizar el vaciado de lodos. | 

## Slide 32
Unidad de Filtración
CAPÍTULO III:
Entrada:
Agua clarificada
Proceso:
Se hace pasar el agua por un medio poroso para retener los sólidos que la decantación no logró remover.
Tiempo de filtrado en filtros rápidos 120-360 m3/m2/día.
Es necesario realizar retrolavados periódicamente con agua ya purificada, dependiendo de la calidad de la fuente, buscando que el gasto del recurso sea mínimo.
La condición de lavado será determinada por la turbidez o la altura en el tanque.
Salida:
Agua sin sedimentos

## Slide 33
Unidad de Filtración
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 5 6,5 < pH < 9 Nivel del líquido dentro de los límites. | Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. Válvula de desagüe cerrada, en funcionamiento. Lecho filtrante no colmatado. | Tiempo de retención ideal para evitar el aumento del nivel.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 5 pH < 6,5 , pH > 9 Nivel del agua por encima de lo esperado. | Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo, o sin exceso de perdidas en el caso del desagüe. Mantenimiento de la unidad. | Tiempos de retención altos, denota faltas previas en el proceso y pronta colmatación de filtros.
Falla | Qi  0 Nivel del agua en mínimo, se debe parar el proceso. | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. Válvula de desagüe en falla, pérdida del fluido a tratar. | 

## Slide 34
Unidad de Desinfección
CAPÍTULO III:
Entrada:
Agua filtrada
Proceso:
Se hace uso de agentes químicos que destruyen los microorganismos.
La dosis de desinfectante se determina en el laboratorio.
Salida:
Agua potabilizada

## Slide 35
Unidad de Desinfección
CAPÍTULO III:
Estado Condición | Flujo | Recursos | Proceso
Normal | Qi  Qp  Qo NTU < 1 pH < 7,5 Nivel del líquido dentro de los límites. | Sensores funcionales (recurso humano o tecnológico). Válvula de salida abierta, en funcionamiento. Válvula de entrada abierta, en funcionamiento. Válvula de desagüe cerrada, en funcionamiento. Químicos disponibles. | Cantidad ideal de químicos, según estudios en el laboratorio.
Degradado | Qi << Qp, Qi >> Qp Qo << Qp, Qo >> Qp NTU > 1 pH < 5 , pH > 7,5 Nivel del agua fuera del rango de operación. | Sensores en falla (falta de personal, falla en dispositivos) Válvulas con fallas mecánicas, sin interrupción total de flujo, o sin exceso de perdidas en el caso del desagüe. Mantenimiento de la unidad. Químicos limitados o nulos. | Fallas en las cantidades de químicos a añadir.
Falla | Qi  0 | Válvula de entrada en falla, interrupción del flujo. Válvula de desagüe en falla, pérdida del fluido a tratar. | 

## Slide 36
Software utilizado
CAPÍTULO III:
Epanet como software en relación con el agua y sus procesos contínuos.

## Slide 37
Software utilizado
CAPÍTULO III:
Matlab y el Toolkit de Epanet para Matlab como software de interconexión entre unidades del proceso.

## Slide 38
Software utilizado
CAPÍTULO III:
La interconexión permite obtener variaciones durante el proceso sin necesidad de correr el programa de nuevo, de esta forma se conoce el comportamiento final de la unidad.
Epanet
Condiciones físicas de planta
Condiciones iniciales de flujo
MATLAB &
Epanet toolkit
Datos del proceso en el instante deseado.
Manejo de datos entre corridas.
Cambios en las condiciones.
Manipulación de elementos en la red según modelo discreto.