## 28-04-13
Burgoin | 2013-04-28
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h
1 | 7.1 | 6.5 | 52 | 5.6 | 120 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 84 | 22
2 | 7.1 | 6.5 | 46 | 5.6 | 120 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 84 | 22
3 | 7.1 | 6.5 | 38 | 5.6 | 100 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 78 | 22
4 | 7.1 | 6.5 | 32 | 5.6 | 85 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 78 | 22
5 | 7.1 | 6.5 | 28 | 5.6 | 80 | 20 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 76 | 22
6 | 7.1 | 6.5 | 26 | 5.6 | 75 | 20 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
7 | 7.1 | 6.5 | 24 | 5.6 | 65 | 20 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
8 | 7.1 | 6.5 | 24 | 5.6 | 65 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
9 | 7.1 | 6.5 | 22 | 5.7 | 70 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
10 | 7.1 | 6.5 | 20 | 5.8 | 70 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
11 | 7.1 | 6.5 | 18 | 5.9 | 70 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 66 | 22
12 | 7.1 | 6.5 | 16 | 6 | 60 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 66 | 22
13 | 7.1 | 6.6 | 15 | 6.5 | 55 | 25 | 22 | 12 | 0.6 | 1.3 | 216 | - | -
14 | 7.1 | 6.8 | 15 | 6.7 | 55 | 25 | 22 | 14 | 0.6 | 1.3 | 225 | - | -
15 | 7.1 | 6.8 | 15 | 6.7 | 55 | 25 | 22 | 15 | 0.6 | 1.4 | 225 | - | -
16 | 7.1 | 6.8 | 12 | 6 | 50 | 25 | 24 | 16 | 0.6 | 1.4 | 250 | - | -
17 | 7.1 | 6.8 | 12 | 6 | 50 | 25 | 24 | 16 | 0.6 | 1.4 | 250 | - | -
18 | 7.1 | 6.8 | 13 | 7 | 50 | 25 | 24 | 20 | 0.6 | 1.3 | 204 | - | -
19 | 7.1 | 6.8 | 28 | 3 | 90 | 15 | 23 | 21 | 0.6 | 1.3 | 204 | 63 | 22
20 | 7.1 | 6.6 | 53 | 3 | 120 | 10 | 23 | 19 | 0.6 | 1.3 | 204 | 78 | 22
21 | 7.1 | 6.5 | 32 | 3 | 100 | 10 | 23 | 17 | 0.6 | 1.3 | 204 | 73 | 22
22 | 7.1 | 6.6 | 30 | 3 | 100 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 204 | 63 | 22
23 | 7.1 | 6.6 | 26 | 4 | 80 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 204 | 63 | 22
24 | 7.1 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 15 | 23 | 14 | 0.6 | 1.3 | 204 | 63 | 22

## 29-04-13
Burgoin | 2013-04-29
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h
1 | 7.1 | 6.6 | 30 | 5 | 70 | 15 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 204 | 63 | 22
2 | 7.1 | 6.6 | 22 | 5 | 60 | 15 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 204 | 63 | 22
3 | 7.1 | 6.5 | 18 | 5 | 50 | 15 | 23 | 16 | 0.7 | 1.3 | 204 | 63 | 22
4 | 7.1 | 6.6 | 12 | 5 | 50 | 20 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 204 | 63 | 22
5 | 7.2 | 6.9 | 9 | 5 | 40 | 20 | 23 | 20 | 0.7 | 1.3 | 227 | - | -
6 | 7.2 | 6.9 | 9 | 6 | 40 | 20 | 23 | 20 | 0.7 | 1.3 | 250 | - | -
7 | 7.2 | 6.9 | 9 | 6 | 40 | 20 | 23 | 21 | 0.6 | 1.3 | 250 | - | -
8 | 7.2 | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.9 | 1.3 | 250 | - | -
9 | 7.2 | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.9 | 1.3 | 250 | - | -
10 | 7.2 | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.9 | 1.3 | 250 | - | -
11 | 7.2 | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.3 | 250 | - | -
12 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 5.4 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.3 | 250 | - | -
13 | 7.2 | 6.9 | 11 | 6.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | - | - | -
14 | 7.2 | 6.9 | 15 | 6.8 | 70 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | 280 | 55 | 22
15 | 7.2 | 6.9 | 22 | 6.4 | 80 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | 227 | 55 | 22
16 | 7.2 | 6.9 | 28 | 6.4 | 120 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | 227 | 65 | 22
17 | 7.2 | 6.6 | 22 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.8 | 227 | 72 | 22
18 | 7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 16 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
19 | 7.2 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
20 | 7.2 | 6.6 | 18 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
21 | 7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
22 | 7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
23 | 7.2 | 6.6 | 20 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
24 | 7.2 | 6.7 | 25 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22

## 30-04-13
Burgoin | 2013-04-30
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h
1 | 7.2 | 6.7 | 18 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
2 | 7.2 | 6.7 | 19 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
3 | 7.2 | 6.6 | 12 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
4 | 7.2 | 6.6 | 10 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
5 | 7.2 | 6.9 | 8 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 204 | - | -
6 | 7.2 | 6.9 | 7 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 227 | - | -
7 | 7.2 | 6.9 | 6 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 227 | - | -
8 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 227 | - | -
9 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
10 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
11 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
12 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
13 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 4.4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
14 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 4.4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
15 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.4 | 1.3 | 250 | - | -
16 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.4 | 1.3 | 250 | - | -
17 | 7.2 | 6.9 | 6 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.4 | 1.2 | 250 | - | -
18 | 7.2 | 6.9 | 6 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.2 | 250 | - | -
19 | 7.2 | 6.8 | 40 | 3 | 300 | 15 | 25 | 18 | 0.8 | 1.2 | 227 | - | -
20 | 7 | 6.6 | 1500 | 5 | 9000 | 25 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 168+84 | 22
21 | 7 | 6.6 | 570 | 4 | 3500 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 168+36 | 22
22 | 6.9 | 6.5 | 250 | 4 | 1800 | 20 | 22 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 126 | 22
23 | 7 | 6.6 | 110 | 4 | 900 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 100 | 22
24 | 7 | 6.6 | 50 | 4 | 400 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 84 | 22

## Retrolavado 04-2013
Filtro 3 | Abril 2013
Fecha | Hora | Horas en Servicio | Observaciones
2013-04-01 | 19:00 | 23
2013-04-02 | 19:00 | 24
2013-04-03 | 20:00 | 25
2013-04-04 | 22:00 | 26
2013-04-05 | 21:00 | 23
2013-04-06 | 22:00 | 25
2013-04-08 | 9:00 | 34
2013-04-09 | 9:00 | 24
2013-04-10 | 20:00 | 35
2013-04-11 | 15:00 | 19
2013-04-12 | 9:00 | 18 | Se saca de servicio para realizar mantenimiento general, cepillado de pared, canales y tubería, rastrillado del lecho filtrante. 13:00 se lavó y se colocó en desinfección
2013-04-12 | 20:00 |  | Se lavo y entró en servicio
2013-04-13 | 23:00 | 27
2013-04-14 | 19:00 | 20
2013-04-15 | 15:00 | 20
2013-04-16 | 9:00 | 18
2013-04-17 | 8:00 | 23
2013-04-18 | 4:00 | 20
2013-04-18 | 21:00 | 18
2013-04-19 | 11:00 | 14
2013-04-20 | 5:00 | 18
2013-04-20 | 20:00 | 15
2013-04-21 | 17:00 | 21
2013-04-22 | 14:00 | 21
2013-04-23 | 13:00 | 23
2013-04-24 | 17:00 | 28
2013-04-25 | 13:00 | 20
2013-04-26 | 7:00 | 18
2013-04-26 | 23:00 | 16
2013-04-27 | 21:00 | 22
2013-04-28 | 19:00 | 22
2013-04-29 | 11:00 | 16
2013-04-30 | 6:00 | 19
2013-04-30 | 23:00 | 17

## 09-09-15
Burgoin | 2015-09-09
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación |  |  |  | Aforo | [15 empty] | Total
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada |  | Filtro 1 |  | Filtro 2 |  | Filtro 3 |  | Filtro 4 |  | Filtro 5 |  | Filtro 6 |  | Filtro 7 |  | Filtro 8
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h |  | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s
1 | 7.2 | 6.9 | 3.3 | 1.7 | 25 | 15 | 27 | 26
2 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 1.6 | 25 | 15 | 27 | 26
3 | 7.2 | 6.9 | 3.1 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 26
4 | 7.2 | 6.9 | 3 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 26
5 | 7.2 | 6.9 | 2.8 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26
6 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26
7 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26
8 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250 |  |  |  | 23 | 90.53 | 20 | 137.4 | 31 | 127.15 | 12 | 141.83 | 8 | 156.23 | 25 | 119.47 | 11 | 121.33 | 33 | 140.18 | 1034.12
9 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250
10 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250
11 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250
12 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250
13 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250 |  |  | MALO | 4 | 136.58 | 25 | 147.4 | 36 | 151.1 | 17 | 134.98 | 13 | 150.65 | 30 | 134.98 | 19 | 139.75 | 2 | 137.51 | 1132.95
14 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250 |  |  | (094135) |  | 30s |  | 1.25 |  | 1.7 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.05 |  | - |  | -
15 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
16 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
17 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
18 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
19 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 2.2 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
20 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 2.2 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250 |  |  |  | 11 | 139.14 | 32 | 110.5 | 5 | 149.32 | 24 | 136.69 | 20 | 138.8 | 2 | 158.93 | 1 | 151.42 | 9 | 142.87 | 1127.67
21 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 2.2 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.4 | 227
22 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 35 | 20 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 227
23 | 7.2 | 6.9 | 4.6 | 3.2 | 30 | 20 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 227
24 | 7.2 | 6.9 | 3.6 | 2.1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 227

## 10-09-15
Burgoin | 2015-09-10
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación |  |  |  | Aforo | [15 empty] | Total
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada |  | Filtro 1 |  | Filtro 2 |  | Filtro 3 |  | Filtro 4 |  | Filtro 5 |  | Filtro 6 |  | Filtro 7 |  | Filtro 8
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h |  | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s
1 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
2 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
3 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
4 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
5 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
6 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204 |  |  |  | 0 | 142.62 | 8 | 153.53 | 15 | 127.34 | 34 | 105.72 | 6 | 158.83 | 12 | 145.54 | 11 | 126.04 | 19 | 138.8 | 1098.42
7 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204 |  |  | MALO | 1 | 155.61 | 9 | 151.01 | 16 | 148.62 | 35 | 100.99 | 7 | 144.21 | 13 | 155.46 | 12 | 133.1 | 20 | 144.38 | 1133.38
8 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227 |  |  |  |  | 30 |  | 40 |  | 1.3 |  | 80 |  | 55 |  | 1.7 |  | - |  | -
9 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
10 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
11 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
12 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
13 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
14 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.1 | 227 |  |  |  | 8 | 142.95 | 16 | 141.35 | 23 | 123.28 | 4 | 155.13 | 14 | 133.31 | 25 | 104.74 | 19 | 127.24 | 5 | 198.44 | 1126.44
15 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.1 | 227
16 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.1 | 227
17 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.1 | 227
18 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.1 | 227
19 | 7.1 | 7 | 30 | 3 | 50 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.1 | 227 | 37 | 10
20 | 7.1 | 6.8 | 400 | 3 | 700 | 15 | 27 | 22 | 0.7 | 1.1 | 204 | 110 | 20
21 | 7.1 | 6.7 | 252 | 3 | 500 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 204 | 84 | 20
22 | 7.1 | 6.8 | 98 | 2 | 120 | 20 | 27 | 17 | 0.7 | 1.1 | 193 | 84 | 20
23 | 7.1 | 6.8 | 53 | 3 | 100 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 193 | 80 | 20
24 | 7.1 | 6.8 | 36 | 3 | 90 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 193 | 80 | 20

## 11-09-15
Burgoin | 2015-09-11
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación |  |  | Aforo | [15 empty] | Total
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada | Filtro 1 |  | Filtro 2 |  | Filtro 3 |  | Filtro 4 |  | Filtro 5 |  | Filtro 6 |  | Filtro 7 |  | Filtro 8
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s
1 | 7.1 | 6.7 | 30 | 4 | 90 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 193 | 80 | 20
2 | 7.1 | 6.7 | 29 | 4 | 90 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 193 | 80 | 20
3 | 7.1 | 6.7 | 16 | 5 | 80 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 193 | 80 | 20
4 | 7.1 | 6.7 | 14 | 5 | 70 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 193 | 74 | 20
5 | 7.1 | 6.7 | 12 | 5 | 60 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 193 | 74 | 20
6 | 7.1 | 6.9 | 12 | 8 | 50 | 20 | 27 | 25 | 0.7 | 1.2 | 227
7 | 7.1 | 6.9 | 10 | 7 | 50 | 20 | 27 | 25 | 0.7 | 1.2 | 227
8 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 5.8 | 45 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
9 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 5.8 | 45 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
10 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 5.8 | 45 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
11 | 7.1 | 6.9 | 9.2 | 5.8 | 50 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
12 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 5.8 | 45 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
13 | 7.1 | 6.9 | 5.4 | 3.8 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
14 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 3.6 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
15 | 7.1 | 6.9 | 6.5 | 3.6 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
16 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 3.3 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
17 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 3.3 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
18 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 3.3 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
19 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 3.3 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
20 | 7.1 | 6.9 | 6.3 | 3.3 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
21 | 7.1 | 6.9 | 5.2 | 3.1 | 35 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
22 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 2.8 | 35 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
23 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 2.8 | 35 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227
24 | 7.1 | 6.9 | 4.6 | 2.8 | 35 | 20 | 27 | 25 | 0.6 | 1.2 | 227

## Hoja(3)
Burgoin | 2015-09-12
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h
1 | 7.2 | 6.7 | 18 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
2 | 7.2 | 6.7 | 19 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
3 | 7.2 | 6.6 | 12 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
4 | 7.2 | 6.6 | 10 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
5 | 7.2 | 6.9 | 8 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 204 | - | -
6 | 7.2 | 6.9 | 7 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 227 | - | -
7 | 7.2 | 6.9 | 6 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 227 | - | -
8 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 227 | - | -
9 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
10 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
11 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
12 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
13 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 4.4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
14 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 4.4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
15 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.4 | 1.3 | 250 | - | -
16 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.4 | 1.3 | 250 | - | -
17 | 7.2 | 6.9 | 6 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.4 | 1.2 | 250 | - | -
18 | 7.2 | 6.9 | 6 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.2 | 250 | - | -
19 | 7.2 | 6.8 | 40 | 3 | 300 | 15 | 25 | 18 | 0.8 | 1.2 | 227 | - | -
20 | 7 | 6.6 | 1500 | 5 | 9000 | 25 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 168+84 | 22
21 | 7 | 6.6 | 570 | 4 | 3500 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 168+36 | 22
22 | 6.9 | 6.5 | 250 | 4 | 1800 | 20 | 22 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 126 | 22
23 | 7 | 6.6 | 110 | 4 | 900 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 100 | 22
24 | 7 | 6.6 | 50 | 4 | 400 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 84 | 22

## 16-09-15
Burgoin | 2015-09-16
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación |  |  | Aforo | [15 empty] | Total
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada | Filtro 1 |  | Filtro 2 |  | Filtro 3 |  | Filtro 4 |  | Filtro 5 |  | Filtro 6 |  | Filtro 7 |  | Filtro 8
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s
1 | 7.2 | 7 | 4.2 | 3.1 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.8 | 1.3 | 250
2 | 7.2 | 7 | 4.2 | 3.1 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.8 | 1.3 | 250
3 | 7.2 | 7 | 4.2 | 3.1 | 40 | 20 | 27 | 25 | 0.8 | 1.3 | 250
4 | 7.2 | 7 | 4.2 | 3.1 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.3 | 250
5 | 7.2 | 7 | 3.7 | 2.7 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.3 | 250
6 | 7.2 | 7 | 3.3 | 2.7 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.3 | 250
7 | 7.2 | 7 | 3.3 | 2.7 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.3 | 250
8 | 7.2 | 7 | 3.3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1 | 250
9 | 7.2 | 7 | 3.2 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.1 | 250
10 | 7.2 | 7 | 3.1 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.1 | 250
11 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.1 | 250
12 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.1 | 250
13 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.1 | 250
14 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.3 | 261
15 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.3 | 261
16 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.3 | 261
17 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.3 | 261
18 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.3 | 261
19 | 7.2 | 7 | 25 | 4 | 50 | 20 | 27 | 25 | 0.7 | 1.1 | 204
20 | 7.2 | 6.8 | 85 | 5 | 150 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 204 | 71 | 20
21 | 7.2 | 6.8 | 385 | 5.1 | 450 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 204 | 80 | 20
22 | 7.2 | 6.8 | 225 | 5.1 | 300 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 204 | 110 | 20
23 | 7.2 | 6.8 | 95 | 5.1 | 250 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 204 | 90 | 20
24 | 7.2 | 6.8 | 75 | 5 | 200 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 204 | 80 | 20

## Hoja8
Burgoin
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación |  |  | Aforo | [15 empty] | Total
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada | Filtro 1 |  | Filtro 2 |  | Filtro 3 |  | Filtro 4 |  | Filtro 5 |  | Filtro 6 |  | Filtro 7 |  | Filtro 8
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Datos
Phi | Phf | Ti | Tf | Ci | Cf | Ai | Af | Cli | Clf | SA |  | 54.1417 |  | 29.9448 |  | 12.0229 |  | 10.1283 |  | 6.2088 |  | 11.764 |  | 6.8672 |  | 6.2901
7.1 | 6.8 | 28 | 3 | 90 | 15 | 23 | 21 | 0.6 | 1.3 | 63 | 66.3308 | -3.3308 | 105.5194 | -42.5194 | 77.3833 | -14.3833 | 75.4441 | -12.4441 | 73.7729 | -10.7729 | 75.6137 | -12.6137 | 70.7372 | -7.7372 | 72.255 | -9.255
7.1 | 6.6 | 53 | 3 | 120 | 10 | 23 | 19 | 0.6 | 1.3 | 78 | 69.6188 | 8.3812 | 106.8019 | -28.8019 | 78.6379 | -0.63789 | 76.1389 | 1.8611 | 73.198 | 4.802 | 76.3286 | 1.6714 | 78.5708 | -0.57082 | 75.8844 | 2.1156
7.1 | 6.5 | 32 | 3 | 100 | 10 | 23 | 17 | 0.6 | 1.3 | 73 | 66.652 | 6.348 | 105.8078 | -32.8078 | 77.6742 | -4.6742 | 75.5111 | -2.5111 | 73.4366 | -0.43658 | 75.8365 | -2.8365 | 70.2527 | 2.7473 | 71.8446 | 1.1554 | 1
7.1 | 6.6 | 30 | 3 | 100 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 63 | 66.2944 | -3.2944 | 105.7436 | -42.7436 | 77.6155 | -14.6155 | 75.4755 | -12.4755 | 73.5307 | -10.5307 | 75.8293 | -12.8293 | 70.057 | -7.057 | 71.7939 | -8.7939
7.1 | 6.6 | 26 | 4 | 80 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 63 | 66.3672 | -3.3672 | 105.2952 | -42.2952 | 77.1511 | -14.1511 | 75.4169 | -12.4169 | 74.0164 | -11.0164 | 75.3981 | -12.3981 | 71.6267 | -8.6267 | 72.8215 | -9.8215
7.1 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 15 | 23 | 14 | 0.6 | 1.3 | 63 | 65.4732 | -2.4732 | 105.1347 | -42.1347 | 77.0043 | -14.0043 | 75.3679 | -12.3679 | 74.3373 | -11.3373 | 75.3802 | -12.3802 | 72.7357 | -9.7357 | 73.5365 | -10.5365
7.1 | 6.6 | 30 | 5 | 70 | 15 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 63 | 67.4764 | -4.4764 | 105.2636 | -42.2636 | 77.0952 | -14.0952 | 75.4755 | -12.4755 | 74.1716 | -11.1716 | 75.2039 | -12.2039 | 72.7081 | -9.7081 | 73.4398 | -10.4398
7.1 | 6.6 | 22 | 5 | 60 | 15 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 63 | 66.44 | -3.44 | 104.8468 | -41.8468 | 76.6868 | -13.6868 | 75.3755 | -12.3755 | 74.5074 | -11.5074 | 74.9668 | -11.9668 | 74.038 | -11.038 | 74.2727 | -11.2727 | 2
7.1 | 6.5 | 18 | 5 | 50 | 15 | 23 | 16 | 0.7 | 1.3 | 63 | 66.1188 | -3.1188 | 104.5584 | -41.5584 | 76.3959 | -13.3959 | 75.3514 | -12.3514 | 74.8275 | -11.8275 | 74.744 | -11.744 | 76.225 | -13.225 | 75.5263 | -12.5263
7.1 | 6.6 | 12 | 5 | 50 | 20 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 63 | 65.046 | -2.046 | 104.3658 | -41.3658 | 76.2196 | -13.2196 | 75.3479 | -12.3479 | 75.241 | -12.241 | 74.7226 | -11.7226 | 79.7537 | -16.7537 | 77.4973 | -14.4973
7.2 | 6.6 | 22 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.8 | 72 | 65.652 | 6.348 | 101.0317 | -29.0317 | 77.0337 | -5.0337 | 75.3755 | -3.3755 | 74.2573 | -2.2573 | 73.9524 | -1.9524 | 72.395 | -0.39503 | 73.3261 | -1.3261
7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 16 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.1156 | 12.8844 | 100.9354 | -22.9354 | 76.9455 | 1.0545 | 75.3558 | 2.6442 | 74.5214 | 3.4786 | 73.9416 | 4.0584 | 73.6139 | 4.3861 | 74.0676 | 3.9324
7.2 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.4732 | 12.5268 | 100.9996 | -22.9996 | 77.0043 | 0.99571 | 75.3679 | 2.6321 | 74.3373 | 3.6627 | 73.9488 | 4.0512 | 72.7357 | 5.2643 | 73.5365 | 4.4635
7.2 | 6.6 | 18 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 64.9368 | 13.0632 | 100.9033 | -22.9033 | 76.9162 | 1.0838 | 75.3514 | 2.6486 | 74.6253 | 3.3747 | 73.938 | 4.062 | 74.1567 | 3.8433 | 74.391 | 3.609
7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.1156 | 12.8844 | 100.9354 | -22.9354 | 76.9455 | 1.0545 | 75.3558 | 2.6442 | 74.5214 | 3.4786 | 73.9416 | 4.0584 | 73.6139 | 4.3861 | 74.0676 | 3.9324
7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.1156 | 12.8844 | 100.9354 | -22.9354 | 76.9455 | 1.0545 | 75.3558 | 2.6442 | 74.5214 | 3.4786 | 73.9416 | 4.0584 | 73.6139 | 4.3861 | 74.0676 | 3.9324
7.2 | 6.6 | 20 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.2944 | 12.7056 | 100.9675 | -22.9675 | 76.9749 | 1.0251 | 75.3613 | 2.6387 | 74.4254 | 3.5746 | 73.9452 | 4.0548 | 73.1411 | 4.8589 | 73.7833 | 4.2167
7.2 | 6.7 | 25 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 66.1884 | 11.8116 | 101.128 | -23.128 | 77.1218 | 0.87823 | 75.405 | 2.595 | 74.0647 | 3.9353 | 73.9631 | 4.0369 | 71.7348 | 6.2652 | 72.8997 | 5.1003
7.2 | 6.7 | 18 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.7248 | 12.2752 | 100.5833 | -22.5833 | 76.5693 | 1.4307 | 75.3514 | 2.6486 | 74.7064 | 3.2936 | 73.5211 | 4.4789 | 75.3427 | 2.6573 | 75.0246 | 2.9754
7.2 | 6.7 | 19 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.9036 | 12.0964 | 100.6154 | -22.6154 | 76.5987 | 1.4013 | 75.3558 | 2.6442 | 74.6446 | 3.3554 | 73.5247 | 4.4753 | 74.9262 | 3.0738 | 74.7854 | 3.2146
7.2 | 6.6 | 12 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.046 | 12.954 | 100.2307 | -22.2307 | 76.2196 | 1.7804 | 75.3479 | 2.6521 | 75.241 | 2.759 | 73.2912 | 4.7088 | 79.7537 | -1.7537 | 77.4973 | 0.50266
7.2 | 6.6 | 10 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 64.6884 | 13.3116 | 100.1665 | -22.1665 | 76.1609 | 1.8391 | 75.3555 | 2.6445 | 75.4439 | 2.5561 | 73.284 | 4.716 | 81.5153 | -3.5153 | 78.4796 | -0.47961
7 | 6.6 | 1500 | 5 | 9000 | 25 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 252 | -21.5296 | 273.5296 | 299.4657 | -47.4657 | 275.151 | -23.151 | 252.0175 | -0.0175 | 253.509 | -1.509 | 272.2749 | -20.2749 | 251.945 | 0.055 | 252.727 | -0.727 | 3
7 | 6.6 | 570 | 4 | 3500 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 204 | 28.8864 | 175.1136 | 181.6127 | 22.3873 | 152.4449 | 51.5551 | 190.2614 | 13.7386 | 197.7109 | 6.2891 | 154.292 | 49.708 | 195.2008 | 8.7992 | 196.4558 | 7.5442
6.9 | 6.5 | 250 | 4 | 1800 | 20 | 22 | 14 | 0.8 | 1.2 | 126 | 38.6504 | 87.3496 | 148.2758 | -22.2758 | 113.5617 | 12.4383 | 101.5816 | 24.4184 | 123.5062 | 2.4938 | 121.2501 | 4.7499 | 123.4662 | 2.5338 | 123.4862 | 2.5138
7 | 6.6 | 110 | 4 | 900 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 100 | 49.0784 | 50.9216 | 125.2467 | -25.2467 | 93.8403 | 6.1597 | 80.0627 | 19.9373 | 101.0027 | -1.0027 | 98.4454 | 1.5546 | 99.852 | 0.14802 | 100.4274 | -0.42736
7 | 6.6 | 50 | 4 | 400 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 84 | 58.0504 | 25.9496 | 115.3207 | -31.3207 | 83.4061 | 0.5939 | 76.0212 | 7.9788 | 79.7912 | 4.2088 | 87.8075 | -3.8075 | 84.1157 | -0.11566 | 81.9534 | 2.0466
7.1 | 6.8 | 400 | 3 | 700 | 15 | 27 | 22 | 0.7 | 1.1 | 110 | 108.8104 | 1.1896 | 127.2206 | -17.2206 | 98.8888 | 11.1112 | 138.6328 | -28.6328 | 109.5693 | 0.4307 | 98.1045 | 11.8955 | 124.3508 | -14.3508 | 116.9601 | -6.9601
7.1 | 6.7 | 252 | 3 | 500 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 84 | 90.228 | -6.228 | 119.2698 | -35.2698 | 91.0732 | -7.0732 | 101.9936 | -17.9936 | 84.4889 | -0.48891 | 93.4054 | -9.4054 | 86.7662 | -2.7662 | 85.6276 | -1.6276 | 5
7.1 | 6.8 | 98 | 2 | 120 | 20 | 27 | 17 | 0.7 | 1.1 | 84 | 77.6648 | 6.3352 | 108.2464 | -24.2464 | 79.9595 | 4.0405 | 78.9782 | 5.0218 | 84.6292 | -0.62922 | 84.9325 | -0.93251 | 84.2781 | -0.27814 | 84.4537 | -0.45368
7.1 | 6.8 | 53 | 3 | 100 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 80 | 70.4068 | 9.5932 | 106.4819 | -26.4819 | 78.291 | 1.709 | 76.1389 | 3.8611 | 74.3372 | 5.6628 | 84.3545 | -4.3545 | 79.4133 | 0.58673 | 76.8752 | 3.1248
7.1 | 6.8 | 36 | 3 | 90 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 80 | 67.7612 | 12.2388 | 105.7762 | -25.7762 | 77.6183 | 2.3817 | 75.5952 | 4.4048 | 73.6282 | 6.3718 | 84.0851 | -4.0851 | 72.012 | 7.988 | 72.8201 | 7.1799
7.1 | 6.7 | 30 | 4 | 90 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 80 | 66.6884 | 13.3116 | 105.5836 | -25.5836 | 77.4421 | 2.5579 | 75.4755 | 4.5245 | 73.6894 | 6.3106 | 84.0637 | -4.0637 | 70.8026 | 9.1974 | 72.246 | 7.754
7.1 | 6.7 | 29 | 4 | 90 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 80 | 66.5096 | 13.4904 | 105.5515 | -25.5515 | 77.4127 | 2.5873 | 75.4592 | 4.5408 | 73.7272 | 6.2728 | 84.0601 | -4.0601 | 70.7459 | 9.2541 | 72.2365 | 7.7635
7.1 | 6.7 | 16 | 5 | 80 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 80 | 64.5792 | 15.4208 | 104.9742 | -24.9742 | 76.8574 | 3.1426 | 75.3459 | 4.6541 | 74.8571 | 5.1429 | 83.8051 | -3.8051 | 75.4633 | 4.5367 | 75.1602 | 4.8398 | 6
7.1 | 6.7 | 14 | 5 | 70 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 74 | 64.6156 | 9.3844 | 104.75 | -30.75 | 76.6253 | -2.6253 | 75.3447 | -1.3447 | 75.0517 | -1.0517 | 83.5894 | -9.5894 | 77.2765 | -3.2765 | 76.1641 | -2.1641
7.1 | 6.7 | 12 | 5 | 60 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 74 | 64.652 | 9.348 | 104.5258 | -30.5258 | 76.3931 | -2.3931 | 75.3479 | -1.3479 | 75.2473 | -1.2473 | 83.3738 | -9.3738 | 79.2936 | -5.2936 | 77.2705 | -3.2705
7.2 | 6.8 | 85 | 5 | 150 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 71 | 74.1584 | -3.1584 | 104.174 | -33.174 | 80.0981 | -9.0981 | 77.9556 | -6.9556 | 76.3044 | -5.3044 | 79.8585 | -8.8585 | 97.9191 | -26.9191 | 87.1118 | -16.1118
7.2 | 6.8 | 225 | 5.1 | 300 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 110 | 93.2804 | 16.7196 | 111.068 | -1.068 | 86.8114 | 23.1886 | 96.6558 | 13.3442 | 123.8907 | -13.8907 | 83.4867 | 26.5133 | -204.2346 | 314.2346 | -40.172 | 150.172 | 7
7.2 | 6.8 | 95 | 5.1 | 250 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 90 | 72.0064 | 17.9936 | 106.095 | -16.095 | 82.1261 | 7.8739 | 78.728 | 11.272 | 69.7355 | 20.2645 | 81.9789 | 8.0211 | 126.8421 | -36.8421 | 98.2888 | -8.2888
7.2 | 6.8 | 75 | 5 | 200 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 80 | 70.4004 | 9.5996 | 104.653 | -24.653 | 80.6715 | -0.67155 | 77.2793 | 2.7207 | 70.7904 | 9.2096 | 80.865 | -0.86504 | 98.9032 | -18.9032 | 84.8468 | -4.8468
el de 37
el de 385
[21 empty] | 0.15 | 745 | 4480 | 94.5
Phi | Phf | Ti | 4 | Ci | Cf | Ai | Af | Cli | Clf | SA | [10 empty] | 7.1148 | 137.8889 | 682.5926 | 90.8889
7.2 | 6.6 | 10 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | [10 empty] | 0.5679 | -0.17166 | -0.1412 | -0.13639
7.2 | 6.6 | 12 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | [10 empty] | 0.5679 | -0.16898 | -0.1412 | -0.13639
7.2 | 6.6 | 18 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | [10 empty] | 0.5679 | -0.16092 | -0.13451 | -0.13639
7.2 | 6.7 | 18 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | [10 empty] | 0.5679 | -0.16092 | -0.13897 | -0.13639
7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | [10 empty] | 0.5679 | -0.15958 | -0.13451 | -0.13639
7.2 | 6.7 | 19 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | [10 empty] | 0.5679 | -0.15958 | -0.13897 | -0.13639
7.2 | 6.6 | 20 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | [10 empty] | 0.5679 | -0.15824 | -0.13451 | -0.13639
7.1 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 15 | 23 | 14 | 0.6 | 1.3 | 63 | [10 empty] | -0.098765 | -0.1569 | -0.13451 | -0.29512
7.2 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.3 | 78 | [10 empty] | 0.5679 | -0.1569 | -0.13451 | -0.13639
7.2 | 6.6 | 22 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.8 | 72 | [10 empty] | 0.5679 | -0.15556 | -0.13451 | -0.19988
7.2 | 6.7 | 25 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | [10 empty] | 0.5679 | -0.15153 | -0.13451 | -0.13639
7.1 | 6.6 | 26 | 3 | 80 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 63 | [10 empty] | -0.098765 | -0.15019 | -0.13451 | -0.29512
7.1 | 6.8 | 28 | 3 | 90 | 15 | 23 | 21 | 0.6 | 1.3 | 63 | [10 empty] | -0.098765 | -0.1475 | -0.13228 | -0.29512
7.1 | 6.6 | 30 | 3 | 100 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 63 | [10 empty] | -0.098765 | -0.14482 | -0.13004 | -0.29512
7.1 | 7 | 30 | 3 | 50 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.1 | 73 | [10 empty] | -0.098765 | -0.14482 | -0.1412 | -0.1893
7.1 | 6.5 | 32 | 3 | 100 | 10 | 23 | 17 | 0.6 | 1.3 | 73 | [10 empty] | -0.098765 | -0.14213 | -0.13004 | -0.1893
7.1 | 6.8 | 36 | 4 | 90 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 80 | [10 empty] | -0.098765 | -0.13676 | -0.13228 | -0.11523
7 | 6.6 | 50 | 3 | 400 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 84 | [10 empty] | -0.76543 | -0.11797 | -0.063079 | -0.072898
7.1 | 6.6 | 53 | 3 | 120 | 10 | 23 | 19 | 0.6 | 1.3 | 78 | [10 empty] | -0.098765 | -0.11394 | -0.12558 | -0.13639
7.1 | 6.8 | 53 | 2 | 100 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 80 | [10 empty] | -0.098765 | -0.11394 | -0.13004 | -0.11523
7.1 | 6.8 | 98 | 4 | 120 | 20 | 27 | 17 | 0.7 | 1.1 | 84 | [10 empty] | -0.098765 | -0.053542 | -0.12558 | -0.072898
7 | 6.6 | 110 | 4 | 900 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 100 | [10 empty] | -0.76543 | -0.037435 | 0.048528 | 0.096414
6.9 | 6.5 | 250 | 3 | 1800 | 20 | 22 | 14 | 0.8 | 1.2 | 126 | [10 empty] | -1.4321 | 0.15048 | 0.24942 | 0.37155
7.1 | 6.7 | 252 | 3 | 500 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 84 | [10 empty] | -0.098765 | 0.15317 | -0.040757 | -0.072898
7.1 | 6.8 | 400 | 4 | 700 | 15 | 27 | 22 | 0.7 | 1.1 | 110 | [10 empty] | -0.098765 | 0.35183 | 0.0038856 | 0.20223
7 | 6.6 | 570 | 5 | 3500 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 204 | [10 empty] | -0.76543 | 0.58001 | 0.62889 | 1.1969
7 | 6.6 | 1500 | 5 | 9000 | 25 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 252 | [10 empty] | -0.76543 | 1.8283 | 1.8566 | 1.7049
[21 empty] | 186 | 325 | 36.5
[21 empty] | 101.2 | 197 | 75.2
7.1 | 6.8 | 28 | 3 | 90 | 15 | 23 | 21 | 0.6 | 1.3 | 63 | [10 empty] | -0.39355 | -0.32923 | -0.33425
7.1 | 6.6 | 30 | 3 | 100 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 63 | [10 empty] | -0.3828 | -0.29846 | -0.33425
7.1 | 7 | 30 | 3 | 50 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.1 | 37 | [10 empty] | -0.3828 | -0.45231 | -1.0466
7.1 | 6.5 | 32 | 3 | 100 | 10 | 23 | 17 | 0.6 | 1.3 | 73 | [10 empty] | -0.37204 | -0.29846 | -0.060274
7.1 | 6.8 | 36 | 3 | 90 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 80 | [10 empty] | -0.35054 | -0.32923 | 0.13151
7.1 | 6.6 | 53 | 3 | 120 | 10 | 23 | 19 | 0.6 | 1.3 | 78 | [10 empty] | -0.25914 | -0.23692 | 0.076712
7.1 | 6.8 | 53 | 3 | 100 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 80 | [10 empty] | -0.25914 | -0.29846 | 0.13151
7.1 | 6.8 | 98 | 2 | 120 | 20 | 27 | 17 | 0.7 | 1.1 | 84 | [10 empty] | -0.017204 | -0.23692 | 0.2411
7.1 | 6.7 | 252 | 3 | 500 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 84 | [10 empty] | 0.81075 | 0.93231 | 0.2411
7.1 | 6.8 | 400 | 3 | 700 | 15 | 27 | 22 | 0.7 | 1.1 | 110 | [10 empty] | 1.6065 | 1.5477 | 0.95342

## Hoja9
Phi | Phf | Ti | Tf | Ci | Cf | Ai | Af | Cli | Clf | SA |  | 46.1443 |  | 32.4324 |  | 12.6973 |  | 13.1632 |  | 21.8668
7.1 | 6.5 | 52 | 5.6 | 120 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 84 | 69.44 | 14.56 | 106.7698 | -22.7698 | 78.6085 | 5.3915 | 76.0986 | 7.9014 | 73.121 | 10.879
7.1 | 6.5 | 46 | 5.6 | 120 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 84 | 68.3672 | 15.6328 | 106.5772 | -22.5772 | 78.4323 | 5.5677 | 75.8787 | 8.1213 | 72.8205 | 11.1795
7.1 | 6.5 | 38 | 5.6 | 100 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 78 | 67.7248 | 10.2752 | 106.0004 | -28.0004 | 77.8505 | 0.14954 | 75.6435 | 2.3565 | 73.3419 | 4.6581
7.1 | 6.5 | 32 | 5.6 | 85 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 78 | 67.243 | 10.757 | 105.5678 | -27.5678 | 77.4141 | 0.58592 | 75.5111 | 2.4889 | 73.7585 | 4.2415
7.1 | 6.5 | 28 | 5.6 | 80 | 20 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 76 | 66.7248 | 9.2752 | 105.3594 | -29.3594 | 77.2099 | -1.2099 | 75.4441 | 0.55595 | 73.9436 | 2.0564
7.1 | 6.5 | 26 | 5.6 | 75 | 20 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 70 | 66.5642 | 3.4358 | 105.2152 | -35.2152 | 77.0644 | -7.0644 | 75.4169 | -5.4169 | 74.101 | -4.101
7.1 | 6.5 | 24 | 5.6 | 65 | 20 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 70 | 66.6006 | 3.3994 | 104.991 | -34.991 | 76.8322 | -6.8322 | 75.3941 | -5.3941 | 74.3519 | -4.3519
7.1 | 6.5 | 24 | 5.6 | 65 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 70 | 66.6006 | 3.3994 | 104.991 | -34.991 | 76.8322 | -6.8322 | 75.3941 | -5.3941 | 74.3519 | -4.3519
7.1 | 6.5 | 22 | 5.7 | 70 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 70 | 66.046 | 3.954 | 105.0068 | -35.0068 | 76.8602 | -6.8602 | 75.3755 | -5.3755 | 74.3552 | -4.3552
7.1 | 6.5 | 20 | 5.8 | 70 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 70 | 65.6884 | 4.3116 | 104.9426 | -34.9426 | 76.8015 | -6.8015 | 75.3613 | -5.3613 | 74.4813 | -4.4813
7.1 | 6.5 | 18 | 5.9 | 70 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 66 | 65.3308 | 0.6692 | 104.8784 | -38.8784 | 76.7427 | -10.7427 | 75.3514 | -9.3514 | 74.6394 | -8.6394
7.1 | 6.5 | 16 | 6 | 60 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 66 | 65.3672 | 0.6328 | 104.6542 | -38.6542 | 76.5106 | -10.5106 | 75.3459 | -9.3459 | 74.8544 | -8.8544
7.1 | 6.8 | 28 | 3 | 90 | 15 | 23 | 21 | 0.6 | 1.3 | 63 | 66.3308 | -3.3308 | 105.5194 | -42.5194 | 77.3833 | -14.3833 | 75.4441 | -12.4441 | 73.7729 | -10.7729
7.1 | 6.6 | 53 | 3 | 120 | 10 | 23 | 19 | 0.6 | 1.3 | 78 | 69.6188 | 8.3812 | 106.8019 | -28.8019 | 78.6379 | -0.63789 | 76.1389 | 1.8611 | 73.198 | 4.802
7.1 | 6.5 | 32 | 3 | 100 | 10 | 23 | 17 | 0.6 | 1.3 | 73 | 66.652 | 6.348 | 105.8078 | -32.8078 | 77.6742 | -4.6742 | 75.5111 | -2.5111 | 73.4366 | -0.43658
7.1 | 6.6 | 30 | 3 | 100 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 63 | 66.2944 | -3.2944 | 105.7436 | -42.7436 | 77.6155 | -14.6155 | 75.4755 | -12.4755 | 73.5307 | -10.5307
7.1 | 6.6 | 26 | 4 | 80 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 63 | 66.3672 | -3.3672 | 105.2952 | -42.2952 | 77.1511 | -14.1511 | 75.4169 | -12.4169 | 74.0164 | -11.0164
7.1 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 15 | 23 | 14 | 0.6 | 1.3 | 63 | 65.4732 | -2.4732 | 105.1347 | -42.1347 | 77.0043 | -14.0043 | 75.3679 | -12.3679 | 74.3373 | -11.3373
7.1 | 6.6 | 30 | 5 | 70 | 15 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 63 | 67.4764 | -4.4764 | 105.2636 | -42.2636 | 77.0952 | -14.0952 | 75.4755 | -12.4755 | 74.1716 | -11.1716
7.1 | 6.6 | 22 | 5 | 60 | 15 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 63 | 66.44 | -3.44 | 104.8468 | -41.8468 | 76.6868 | -13.6868 | 75.3755 | -12.3755 | 74.5074 | -11.5074
7.1 | 6.5 | 18 | 5 | 50 | 15 | 23 | 16 | 0.7 | 1.3 | 63 | 66.1188 | -3.1188 | 104.5584 | -41.5584 | 76.3959 | -13.3959 | 75.3514 | -12.3514 | 74.8275 | -11.8275
7.1 | 6.6 | 12 | 5 | 50 | 20 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 63 | 65.046 | -2.046 | 104.3658 | -41.3658 | 76.2196 | -13.2196 | 75.3479 | -12.3479 | 75.241 | -12.241
7.2 | 6.9 | 15 | 6.8 | 70 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | 55 | 64.7944 | -9.7944 | 100.647 | -45.647 | 76.6546 | -21.6546 | 75.3448 | -20.3448 | 74.9366 | -19.9366
7.2 | 6.9 | 22 | 6.4 | 80 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | 55 | 65.652 | -10.652 | 101.0317 | -46.0317 | 77.0337 | -22.0337 | 75.3755 | -20.3755 | 74.2573 | -19.2573
7.2 | 6.9 | 28 | 6.4 | 120 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | 65 | 65.1488 | -0.1488 | 101.8643 | -36.8643 | 77.9036 | -12.9036 | 75.4441 | -10.4441 | 73.5815 | -8.5815
7.2 | 6.6 | 22 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.8 | 72 | 65.652 | 6.348 | 101.0317 | -29.0317 | 77.0337 | -5.0337 | 75.3755 | -3.3755 | 74.2573 | -2.2573
7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 16 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.1156 | 12.8844 | 100.9354 | -22.9354 | 76.9455 | 1.0545 | 75.3558 | 2.6442 | 74.5214 | 3.4786
7.2 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.4732 | 12.5268 | 100.9996 | -22.9996 | 77.0043 | 0.99571 | 75.3679 | 2.6321 | 74.3373 | 3.6627
7.2 | 6.6 | 18 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 64.9368 | 13.0632 | 100.9033 | -22.9033 | 76.9162 | 1.0838 | 75.3514 | 2.6486 | 74.6253 | 3.3747
7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.1156 | 12.8844 | 100.9354 | -22.9354 | 76.9455 | 1.0545 | 75.3558 | 2.6442 | 74.5214 | 3.4786
7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.1156 | 12.8844 | 100.9354 | -22.9354 | 76.9455 | 1.0545 | 75.3558 | 2.6442 | 74.5214 | 3.4786
7.2 | 6.6 | 20 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.2944 | 12.7056 | 100.9675 | -22.9675 | 76.9749 | 1.0251 | 75.3613 | 2.6387 | 74.4254 | 3.5746
7.2 | 6.7 | 25 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 66.1884 | 11.8116 | 101.128 | -23.128 | 77.1218 | 0.87823 | 75.405 | 2.595 | 74.0647 | 3.9353
7.2 | 6.7 | 18 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.7248 | 12.2752 | 100.5833 | -22.5833 | 76.5693 | 1.4307 | 75.3514 | 2.6486 | 74.7064 | 3.2936
7.2 | 6.7 | 19 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.9036 | 12.0964 | 100.6154 | -22.6154 | 76.5987 | 1.4013 | 75.3558 | 2.6442 | 74.6446 | 3.3554
7.2 | 6.6 | 12 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 65.046 | 12.954 | 100.2307 | -22.2307 | 76.2196 | 1.7804 | 75.3479 | 2.6521 | 75.241 | 2.759
7.2 | 6.6 | 10 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 78 | 64.6884 | 13.3116 | 100.1665 | -22.1665 | 76.1609 | 1.8391 | 75.3555 | 2.6445 | 75.4439 | 2.5561
7 | 6.6 | 1500 | 5 | 9000 | 25 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 252 | -21.5296 | 273.5296 | 299.4657 | -47.4657 | 275.151 | -23.151 | 252.0175 | -0.0175 | 253.509 | -1.509
7 | 6.6 | 570 | 4 | 3500 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 204 | 28.8864 | 175.1136 | 181.6127 | 22.3873 | 152.4449 | 51.5551 | 190.2614 | 13.7386 | 197.7109 | 6.2891
6.9 | 6.5 | 250 | 4 | 1800 | 20 | 22 | 14 | 0.8 | 1.2 | 126 | 38.6504 | 87.3496 | 148.2758 | -22.2758 | 113.5617 | 12.4383 | 101.5816 | 24.4184 | 123.5062 | 2.4938
7 | 6.6 | 110 | 4 | 900 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 100 | 49.0784 | 50.9216 | 125.2467 | -25.2467 | 93.8403 | 6.1597 | 80.0627 | 19.9373 | 101.0027 | -1.0027
7 | 6.6 | 50 | 4 | 400 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 84 | 58.0504 | 25.9496 | 115.3207 | -31.3207 | 83.4061 | 0.5939 | 76.0212 | 7.9788 | 79.7912 | 4.2088
7.1 | 7 | 30 | 3 | 50 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.1 | 37 | 68.2644 | -31.2644 | 104.9436 | -67.9436 | 76.7483 | -39.7483 | 75.4755 | -38.4755 | 74.8797 | -37.8797
7.1 | 6.8 | 400 | 3 | 700 | 15 | 27 | 22 | 0.7 | 1.1 | 110 | 108.8104 | 1.1896 | 127.2206 | -17.2206 | 98.8888 | 11.1112 | 138.6328 | -28.6328 | 109.5693 | 0.4307
7.1 | 6.7 | 252 | 3 | 500 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 84 | 90.228 | -6.228 | 119.2698 | -35.2698 | 91.0732 | -7.0732 | 101.9936 | -17.9936 | 84.4889 | -0.48891
7.1 | 6.8 | 98 | 2 | 120 | 20 | 27 | 17 | 0.7 | 1.1 | 84 | 77.6648 | 6.3352 | 108.2464 | -24.2464 | 79.9595 | 4.0405 | 78.9782 | 5.0218 | 84.6292 | -0.62922
7.1 | 6.8 | 53 | 3 | 100 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 80 | 70.4068 | 9.5932 | 106.4819 | -26.4819 | 78.291 | 1.709 | 76.1389 | 3.8611 | 74.3372 | 5.6628
7.1 | 6.8 | 36 | 3 | 90 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 80 | 67.7612 | 12.2388 | 105.7762 | -25.7762 | 77.6183 | 2.3817 | 75.5952 | 4.4048 | 73.6282 | 6.3718
7.1 | 6.7 | 30 | 4 | 90 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 80 | 66.6884 | 13.3116 | 105.5836 | -25.5836 | 77.4421 | 2.5579 | 75.4755 | 4.5245 | 73.6894 | 6.3106
7.1 | 6.7 | 29 | 4 | 90 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 80 | 66.5096 | 13.4904 | 105.5515 | -25.5515 | 77.4127 | 2.5873 | 75.4592 | 4.5408 | 73.7272 | 6.2728
7.1 | 6.7 | 16 | 5 | 80 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 80 | 64.5792 | 15.4208 | 104.9742 | -24.9742 | 76.8574 | 3.1426 | 75.3459 | 4.6541 | 74.8571 | 5.1429
7.1 | 6.7 | 14 | 5 | 70 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 74 | 64.6156 | 9.3844 | 104.75 | -30.75 | 76.6253 | -2.6253 | 75.3447 | -1.3447 | 75.0517 | -1.0517
7.1 | 6.7 | 12 | 5 | 60 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.2 | 74 | 64.652 | 9.348 | 104.5258 | -30.5258 | 76.3931 | -2.3931 | 75.3479 | -1.3479 | 75.2473 | -1.2473
7.2 | 6.8 | 85 | 5 | 150 | 20 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 71 | 74.1584 | -3.1584 | 104.174 | -33.174 | 80.0981 | -9.0981 | 77.9556 | -6.9556 | 76.3044 | -5.3044
7.2 | 6.8 | 385 | 5.1 | 450 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 80 | 115.9784 | -35.9784 | 118.604 | -38.604 | 94.1123 | -14.1123 | 134.4512 | -54.4512 | 230.9283 | -150.9283
7.2 | 6.8 | 225 | 5.1 | 300 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 110 | 93.2804 | 16.7196 | 111.068 | -1.068 | 86.8114 | 23.1886 | 96.6558 | 13.3442 | 123.8907 | -13.8907
7.2 | 6.8 | 95 | 5.1 | 250 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 90 | 72.0064 | 17.9936 | 106.095 | -16.095 | 82.1261 | 7.8739 | 78.728 | 11.272 | 69.7355 | 20.2645
7.2 | 6.8 | 75 | 5 | 200 | 30 | 27 | 23 | 0.7 | 1.1 | 80 | 70.4004 | 9.5996 | 104.653 | -24.653 | 80.6715 | -0.67155 | 77.2793 | 2.7207 | 70.7904 | 9.2096