## Hoja1
Burgoin | 2013-04-28
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h
1 | 7.1 | 6.5 | 52 | 5.6 | 120 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 84 | 22
2 | 7.1 | 6.5 | 46 | 5.6 | 120 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 84 | 22
3 | 7.1 | 6.5 | 38 | 5.6 | 100 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 78 | 22
4 | 7.1 | 6.5 | 32 | 5.6 | 85 | 20 | 22 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 78 | 22
5 | 7.1 | 6.5 | 28 | 5.6 | 80 | 20 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 76 | 22
6 | 7.1 | 6.5 | 26 | 5.6 | 75 | 20 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
7 | 7.1 | 6.5 | 24 | 5.6 | 65 | 20 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
8 | 7.1 | 6.5 | 24 | 5.6 | 65 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
9 | 7.1 | 6.5 | 22 | 5.7 | 70 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
10 | 7.1 | 6.5 | 20 | 5.8 | 70 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 70 | 22
11 | 7.1 | 6.5 | 18 | 5.9 | 70 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 66 | 22
12 | 7.1 | 6.5 | 16 | 6 | 60 | 25 | 21 | 10 | 0.6 | 1.4 | 204 | 66 | 22
13 | 7.1 | 6.6 | 15 | 6.5 | 55 | 25 | 22 | 12 | 0.6 | 1.3 | 216 | - | -
14 | 7.1 | 6.8 | 15 | 6.7 | 55 | 25 | 22 | 14 | 0.6 | 1.3 | 225 | - | -
15 | 7.1 | 6.8 | 15 | 6.7 | 55 | 25 | 22 | 15 | 0.6 | 1.4 | 225 | - | -
16 | 7.1 | 6.8 | 12 | 6 | 50 | 25 | 24 | 16 | 0.6 | 1.4 | 250 | - | -
17 | 7.1 | 6.8 | 12 | 6 | 50 | 25 | 24 | 16 | 0.6 | 1.4 | 250 | - | -
18 | 7.1 | 6.8 | 13 | 7 | 50 | 25 | 24 | 20 | 0.6 | 1.3 | 204 | - | -
19 | 7.1 | 6.8 | 28 | 3 | 90 | 15 | 23 | 21 | 0.6 | 1.3 | 204 | 63 | 22
20 | 7.1 | 6.6 | 53 | 3 | 120 | 10 | 23 | 19 | 0.6 | 1.3 | 204 | 78 | 22
21 | 7.1 | 6.5 | 32 | 3 | 100 | 10 | 23 | 17 | 0.6 | 1.3 | 204 | 73 | 22
22 | 7.1 | 6.6 | 30 | 3 | 100 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 204 | 63 | 22
23 | 7.1 | 6.6 | 26 | 4 | 80 | 10 | 23 | 15 | 0.6 | 1.3 | 204 | 63 | 22
24 | 7.1 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 15 | 23 | 14 | 0.6 | 1.3 | 204 | 63 | 22

## Hoja2
Burgoin | 2013-04-29
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h
1 | 7.1 | 6.6 | 30 | 5 | 70 | 15 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 204 | 63 | 22
2 | 7.1 | 6.6 | 22 | 5 | 60 | 15 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 204 | 63 | 22
3 | 7.1 | 6.5 | 18 | 5 | 50 | 15 | 23 | 16 | 0.7 | 1.3 | 204 | 63 | 22
4 | 7.1 | 6.6 | 12 | 5 | 50 | 20 | 23 | 15 | 0.7 | 1.3 | 204 | 63 | 22
5 | 7.2 | 6.9 | 9 | 5 | 40 | 20 | 23 | 20 | 0.7 | 1.3 | 227 | - | -
6 | 7.2 | 6.9 | 9 | 6 | 40 | 20 | 23 | 20 | 0.7 | 1.3 | 250 | - | -
7 | 7.2 | 6.9 | 9 | 6 | 40 | 20 | 23 | 21 | 0.6 | 1.3 | 250 | - | -
8 | 7.2 | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.9 | 1.3 | 250 | - | -
9 | 7.2 | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.9 | 1.3 | 250 | - | -
10 | 7.2 | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.9 | 1.3 | 250 | - | -
11 | 7.2 | 6.9 | 8.5 | 5.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.3 | 250 | - | -
12 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 5.4 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.3 | 250 | - | -
13 | 7.2 | 6.9 | 11 | 6.8 | 40 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | - | - | -
14 | 7.2 | 6.9 | 15 | 6.8 | 70 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | 280 | 55 | 22
15 | 7.2 | 6.9 | 22 | 6.4 | 80 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | 227 | 55 | 22
16 | 7.2 | 6.9 | 28 | 6.4 | 120 | 20 | 25 | 21 | 0.8 | 1.4 | 227 | 65 | 22
17 | 7.2 | 6.6 | 22 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.8 | 227 | 72 | 22
18 | 7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 16 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
19 | 7.2 | 6.6 | 21 | 4 | 80 | 20 | 25 | 15 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
20 | 7.2 | 6.6 | 18 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
21 | 7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
22 | 7.2 | 6.6 | 19 | 4 | 80 | 20 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
23 | 7.2 | 6.6 | 20 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
24 | 7.2 | 6.7 | 25 | 4 | 80 | 15 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22

## Hoja3
Burgoin | 2013-04-30
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h
1 | 7.2 | 6.7 | 18 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
2 | 7.2 | 6.7 | 19 | 4 | 60 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
3 | 7.2 | 6.6 | 12 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
4 | 7.2 | 6.6 | 10 | 4 | 50 | 10 | 25 | 14 | 0.8 | 1.3 | 204 | 78 | 22
5 | 7.2 | 6.9 | 8 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 204 | - | -
6 | 7.2 | 6.9 | 7 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 227 | - | -
7 | 7.2 | 6.9 | 6 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 227 | - | -
8 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.3 | 227 | - | -
9 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
10 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
11 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
12 | 7.2 | 6.9 | 5.7 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
13 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 4.4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
14 | 7.2 | 6.9 | 6.5 | 4.4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.6 | 1.3 | 227 | - | -
15 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.4 | 1.3 | 250 | - | -
16 | 7.2 | 6.9 | 6.2 | 4.2 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.4 | 1.3 | 250 | - | -
17 | 7.2 | 6.9 | 6 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.4 | 1.2 | 250 | - | -
18 | 7.2 | 6.9 | 6 | 4 | 40 | 20 | 25 | 23 | 0.8 | 1.2 | 250 | - | -
19 | 7.2 | 6.8 | 40 | 3 | 300 | 15 | 25 | 18 | 0.8 | 1.2 | 227 | - | -
20 | 7 | 6.6 | 1500 | 5 | 9000 | 25 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 168+84 | 22
21 | 7 | 6.6 | 570 | 4 | 3500 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 168+36 | 22
22 | 6.9 | 6.5 | 250 | 4 | 1800 | 20 | 22 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 126 | 22
23 | 7 | 6.6 | 110 | 4 | 900 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 100 | 22
24 | 7 | 6.6 | 50 | 4 | 400 | 20 | 23 | 14 | 0.8 | 1.2 | 227 | 84 | 22

## Lavado Filtros 2013
Filtro 3 | Abril 2013
Fecha | Hora | Horas en Servicio | Observaciones
2013-04-01 | 19:00 | 23
2013-04-02 | 19:00 | 24
2013-04-03 | 20:00 | 25
2013-04-04 | 22:00 | 26
2013-04-05 | 21:00 | 23
2013-04-06 | 22:00 | 25
2013-04-08 | 9:00 | 34
2013-04-09 | 9:00 | 24
2013-04-10 | 20:00 | 35
2013-04-11 | 15:00 | 19
2013-04-12 | 9:00 | 18 | Se saca de servicio para realizar mantenimiento general, cepillado de pared, canales y tubería, rastrillado del lecho filtrante. 13:00 se lavó y se colocó en desinfección
2013-04-12 | 20:00 |  | Se lavo y entró en servicio
2013-04-13 | 23:00 | 27
2013-04-14 | 19:00 | 20
2013-04-15 | 15:00 | 20
2013-04-16 | 9:00 | 18
2013-04-17 | 8:00 | 23
2013-04-18 | 4:00 | 20
2013-04-18 | 21:00 | 18
2013-04-19 | 11:00 | 14
2013-04-20 | 5:00 | 18
2013-04-20 | 20:00 | 15
2013-04-21 | 17:00 | 21
2013-04-22 | 14:00 | 21
2013-04-23 | 13:00 | 23
2013-04-24 | 17:00 | 28
2013-04-25 | 13:00 | 20
2013-04-26 | 7:00 | 18
2013-04-26 | 23:00 | 16
2013-04-27 | 21:00 | 22
2013-04-28 | 19:00 | 22
2013-04-29 | 11:00 | 16
2013-04-30 | 6:00 | 19
2013-04-30 | 23:00 | 17

## Hoja4
Burgoin | 2015-09-09
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación |  |  |  | Aforo | [15 empty] | Total
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada |  | Filtro 1 |  | Filtro 2 |  | Filtro 3 |  | Filtro 4 |  | Filtro 5 |  | Filtro 6 |  | Filtro 7 |  | Filtro 8
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h |  | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s
1 | 7.2 | 6.9 | 3.3 | 1.7 | 25 | 15 | 27 | 26
2 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 1.6 | 25 | 15 | 27 | 26
3 | 7.2 | 6.9 | 3.1 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 26
4 | 7.2 | 6.9 | 3 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 26
5 | 7.2 | 6.9 | 2.8 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26
6 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26
7 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26
8 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250 |  |  |  | 23 | 90.53 | 20 | 137.4 | 31 | 127.15 | 12 | 141.83 | 8 | 156.23 | 25 | 119.47 | 11 | 121.33 | 33 | 140.18 | 1034.12
9 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250
10 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250
11 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250
12 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250
13 | 7.2 | 6.9 | 2.6 | 1.4 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.1 | 250 |  |  | MALO | 4 | 136.58 | 25 | 147.4 | 36 | 151.1 | 17 | 134.98 | 13 | 150.65 | 30 | 134.98 | 19 | 139.75 | 2 | 137.51 | 1132.95
14 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250 |  |  | (094135) |  | 30s |  | 1.25 |  | 1.7 |  | 1.2 |  | 1.2 |  | 1.05 |  | - |  | -
15 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
16 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
17 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
18 | 7.2 | 6.9 | 2 | 1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
19 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 2.2 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250
20 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 2.2 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 250 |  |  |  | 11 | 139.14 | 32 | 110.5 | 5 | 149.32 | 24 | 136.69 | 20 | 138.8 | 2 | 158.93 | 1 | 151.42 | 9 | 142.87 | 1127.67
21 | 7.2 | 6.9 | 3.2 | 2.2 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.4 | 227
22 | 7.2 | 6.9 | 5.5 | 3.5 | 35 | 20 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 227
23 | 7.2 | 6.9 | 4.6 | 3.2 | 30 | 20 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 227
24 | 7.2 | 6.9 | 3.6 | 2.1 | 25 | 15 | 27 | 26 | 0.5 | 1.2 | 227

## Hoja6
Burgoin | 2015-09-10
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación |  |  |  | Aforo | [15 empty] | Total
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada |  | Filtro 1 |  | Filtro 2 |  | Filtro 3 |  | Filtro 4 |  | Filtro 5 |  | Filtro 6 |  | Filtro 7 |  | Filtro 8
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h |  | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s
1 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
2 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
3 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
4 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
5 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204
6 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204 |  |  |  | 0 | 142.62 | 8 | 153.53 | 15 | 127.34 | 34 | 105.72 | 6 | 158.83 | 12 | 145.54 | 11 | 126.04 | 19 | 138.8 | 1098.42
7 | 7.2 | 7 | 2.8 | 1.8 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 204 |  |  | MALO | 1 | 155.61 | 9 | 151.01 | 16 | 148.62 | 35 | 100.99 | 7 | 144.21 | 13 | 155.46 | 12 | 133.1 | 20 | 144.38 | 1133.38
8 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227 |  |  |  |  | 30 |  | 40 |  | 1.3 |  | 80 |  | 55 |  | 1.7 |  | - |  | -
9 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
10 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
11 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
12 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
13 | 7.2 | 7 | 2.5 | 1.5 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.2 | 227
14 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.5 | 1.1 | 227 |  |  |  | 8 | 142.95 | 16 | 141.35 | 23 | 123.28 | 4 | 155.13 | 14 | 133.31 | 25 | 104.74 | 19 | 127.24 | 5 | 198.44 | 1126.44
15 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.1 | 227
16 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.1 | 227
17 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.1 | 227
18 | 7.2 | 7 | 3 | 2 | 25 | 15 | 27 | 25 | 0.8 | 1.1 | 227
19 | 7.1 | 7 | 30 | 3 | 50 | 15 | 27 | 25 | 0.7 | 1.1 | 227 | 37 | 10
20 | 7.1 | 6.8 | 400 | 3 | 700 | 15 | 27 | 22 | 0.7 | 1.1 | 204 | 110 | 20
21 | 7.1 | 6.7 | 252 | 3 | 500 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 204 | 84 | 20
22 | 7.1 | 6.8 | 98 | 2 | 120 | 20 | 27 | 17 | 0.7 | 1.1 | 193 | 84 | 20
23 | 7.1 | 6.8 | 53 | 3 | 100 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 193 | 80 | 20
24 | 7.1 | 6.8 | 36 | 3 | 90 | 20 | 27 | 18 | 0.7 | 1.1 | 193 | 80 | 20

## Hoja7
Burgoin
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación |  |  | Aforo | [15 empty] | Total
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada | Filtro 1 |  | Filtro 2 |  | Filtro 3 |  | Filtro 4 |  | Filtro 5 |  | Filtro 6 |  | Filtro 7 |  | Filtro 8
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s
1
2
3
4
5
6 | [13 empty] | 0 * | 142.62 | 8 | 153.53 | 15 | 127.34 | 34 | 105.72 | 6 | 158.83 | 12 | 145.54 | 11 | 126.04 | 19 | 138.8 | 1098.42
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## Hoja8
Burgoin
Horas | Parámetros Físico-Químicos | [9 empty] | Dosificación |  |  | Aforo | [15 empty] | Total
| PH |  | Turbiedad (NTU) |  | Color (UC) |  | Alcalinidad Total (mg/L) |  | Cloro Residual (mg/L) |  | Gas Cloro | Sulfato de aluminio | Cal hidratada | Filtro 1 |  | Filtro 2 |  | Filtro 3 |  | Filtro 4 |  | Filtro 5 |  | Filtro 6 |  | Filtro 7 |  | Filtro 8
| Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | Cruda | Filtrada | kg/h | kg/h | kg/h | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s | H/servicio | L/s
1
2
3
4
5
6 | [13 empty] | 0 * | 142.62 | 8 | 153.53 | 15 | 127.34 | 34 | 105.72 | 6 | 158.83 | 12 | 145.54 | 11 | 126.04 | 19 | 138.8 | 1098.42
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24